10kV 户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书

（专用部分）

版本号：2025版V1.0

海南省桂林洋公用事业发展有限公司

2025年01月

本规范对应的专用技术规范目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV户外开关箱配置 SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（通用部分） | 10kV户外开关箱配置 SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，进出线柜，630A，25kA/2s 10kV户外开关箱配置 SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，进线PT柜 10kV户外开关箱配置 SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，母线PT柜 10kV 户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，配变出线柜，630A，25kA/2s |

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | / |
| 2 | 工程建设单位 | / |
| 3 | 工程地址 | 海南省海口市桂林洋经济开发区 |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） | 否 |
| 5 | 运输条件 | / |
| 6 | 安装点短路电流 | / |
| 7 | 系统标称电压 | 10kV |
| 8 | 系统最高电压 | 12kV |
| 9 | 系统额定频率 | 50Hz |
| 10 | 系统中性点接地方式 | 不接地、消弧线圈接地和小电阻接地 |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件应满足技术规范书通用部分的要求。

- 二、设备详细技术要求

- 2.1关键技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。并将差异部分在投标方技术偏差表填写。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，不满足标准技术参数的视为否决项；

- 针对标准值特性“关键”，不满足将扣1分，扣完为准；

表2  关键技术特性参数表（投标方填写-必填）

| 序号 | 参数类型 |  |  |  | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 （投标人填写） | 证明材料（附页码） | 偏差说明 （填“有”或“无”） | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 10kV SF6全绝缘断路器柜基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统标称电压（kV） |  |  |  | 10 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 2 | 额定电压（kV） |  |  |  | 12 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 3 | 额定频率（Hz） |  |  |  | 50 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 4 | 灭弧室类型 |  |  |  | 真空 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 5 | 绝缘类型 |  |  |  | SF6 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 6 | SF6气体年泄漏率 |  |  |  | ≤0.05% | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 7 | 气体含水量ppm（μL /L） |  |  |  | <150 | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 8 | SF6气体额定压力（20℃表压） |  |  |  | / | / | / |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 9 | 额定电流（A） |  |  |  | 630 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 10 | 绝缘水平 | 额定雷电冲击耐受电压（kV）（1.2/50μs）（峰值） | 相间及相对地 |  | 见标准参数值 | 单一 | 技术报告/试验报告 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 11 |  |  | 开关断口 |  | 见标准参数值 | 单一 | 技术报告/试验报告 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 12 |  |  | 隔离断口 |  | 见标准参数值 | 单一 | 技术报告/试验报告 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 13 |  | 额定工频短时耐受电压（kV）（1min） | 相间及相对地 |  | 见标准参数值 | 单一 | 技术报告/试验报告 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 14 |  |  | 开关断口 |  | 见标准参数值 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 15 |  |  | 隔离断口 |  | 见标准参数值 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 16 | 额定短时耐受电流（kA） |  |  |  | 25 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  | 技术报告/试验报告 |
| 17 | 额定峰值耐受电流（kA） |  |  |  | 63 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  | 技术报告/试验报告 |
| 18 | 额定短路持续时间（s） |  |  |  | 2 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  | 技术报告/试验报告 |
| 19 | 使用寿命（年） |  |  |  | ≥25 | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  | 技术报告/试验报告 |
| 20 | 外绝缘件爬电比距（mm/kV） |  |  |  | 20（按12kV计算） | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  | 技术报告/试验报告 |
| 21 | 内部故障电弧等级 |  |  |  | IAC级：AFLR 电缆室：25kA 63kA（峰值） 0.5s 开关室：25kA 63kA（峰值） 0.5s | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 22 | 柜体防护等级 |  |  |  | IP4X | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 23 | 气箱防护等级 |  |  |  | IP67 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 二 | 断路器基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭弧方式 |  |  |  | 真空 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 2 | 额定电压（kV） |  |  |  | 12 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 3 | 额定频率（Hz） |  |  |  | 50 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 4 | 额定短路开断电流（kA） |  |  |  | 25 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 5 | 额定短时耐受电流（kA） |  |  |  | 25 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 6 | 额定短路关合电流（kA） |  |  |  | 63 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流（kA） |  |  |  | 63 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 8 | 额定短路持续时间（s） |  |  |  | 2 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 9 | 三相分、合闸不同期性（ms） |  |  |  | ≤2 | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 10 | 额定短路开断电流次数（次） |  |  |  | ≥30 | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 11 | 机械寿命（次） |  |  |  | ≥10000 | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 12 | 额定操作顺序（对于额定操作循环不应降低额定值） |  |  |  | O-0.3s-CO-180s-CO | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 13 | 操作机构工作及储能电压 |  |  | 弹簧机构(V) | DC48 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 14 | 电动操作机构额定功率（W） |  |  | 弹簧机构 | 工作电源及储能功率≤120 | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
|  |  |  |  | 永磁机构 | 电容储能功率＜100 | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 15 | 开关合闸时间(ms) |  |  | 弹簧机构 | ≤80 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
|  |  |  |  | 永磁机构 | ≤50 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 16 | 开关分闸时间（ms） |  |  | 弹簧机构 | ≤50 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
|  |  |  |  | 永磁机构 | ≤15 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 17 | 电动操作瞬时最大功率（W） |  |  |  | ≤480 | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 三 | 隔离开关基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压（kV） |  |  |  | 12 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 2 | 额定频率（Hz） |  |  |  | 50 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 3 | 额定电流（A） |  |  |  | 630 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 4 | 额定短时耐受电流及持续时间（kA/s） |  |  |  | 25/2 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流（kA） |  |  |  | 63 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 6 | 机械寿命（次） |  |  |  | ≥3000 | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 四 | 接地刀闸基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间（kA/s） |  |  |  | 25/2 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流（kA） |  |  |  | 63 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 3 | 额定短路关合电流（kA） |  |  |  | 63 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
|  | 接地刀闸2s短时耐受电流（kA） |  |  |  | 25 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 5 | 机械寿命（次） |  |  |  | ≥3000 | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 6 | 电寿命（额定短路关合能力，次） |  |  |  | 5 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 五 | 母线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流（A） |  |  |  | 630 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 2 | 额定短时耐受电流及持续时间（kA/s） |  |  |  | 25/2 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 3 | 额定动稳定电流（kA） |  |  |  | 63 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 4 | 导体截面（mm2） |  |  |  | 与环网柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 六 | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式（站用）标称放电电流5kA等级 |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 2 | 额定电压（kV） |  |  |  | 17 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 3 | 持续运行电压（kV） |  |  |  | 13.6 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 4 | 直流1mA参考电压（kV） |  |  |  | ≥24 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 5 | 75％直流1mA参考电压下的泄漏电流（μA） |  |  |  | ≤50 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 6 | 陡波冲击电流下残压(1/5μs 5kA) （kV） |  |  |  | ≤51.8 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 7 | 雷电冲击电流残压峰值（8/20μs 5kA）（kV） |  |  |  | ≤45 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 8 | 操作冲击电流残压峰值（250A,30/60μs）（kV） |  |  |  | ≤38.3 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 9 | 标称放电电流（kA） |  |  |  | 5 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 10 | 工频参考电压（有效值）（kV） |  |  |  | ≥16 |  | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 11 | 长持续时间冲击耐受电流(A) |  |  |  | 150 (峰值) | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 12 | 4/10ms大冲击耐受电流(kA) |  |  |  | 65 （峰值） | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 13 | 动作负载残压测量在In 8/20下（kV） |  |  |  | ≤47.25 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 14 | 内部局部放电 1.05Ue（pC） |  |  |  | ≤10 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 15 | 水煮试验 |  |  |  |  | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 七 | 电压互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式 |  |  |  | 环氧树脂浇注绝缘型 | 单一 | 见标准参数值 |  | 技术报告 |  |  |
| 2 | 额定电压（kV） |  |  |  | 12 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 3 | 额定频率（HZ） |  |  |  | 50 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 4 | 一次侧电压（kV） |  |  |  | 10 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 5 | 二次侧电压（V） |  |  |  | 单相PT：100/220 母线PT Y/Y/开口三角接线： 100/√3/220/√3/100/3 母线PT VV接线：100/220 母线一体式抗谐振4PT：100/√3/220/√3/100 进线三相一体PT：100/220 进线一体式抗谐振4PT：100/√3/220/√3/100 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 6 | 额定容量（VA） |  |  |  | 单相PT：30/1000 母线PT Y/Y/开口三角接线：30/300/100 母线PT VV接线：50/1000 母线一体式抗谐振4PT：30/500/30 进线三相一体PT：30/500 进线一体式抗谐振4PT：30/500/30 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 7 | 极限输出容量（VA） |  |  |  | 1200 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 8 | 阻抗 |  |  |  | 15%（3kVA） | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 9 | 精度 |  |  |  | 单相PT：1/3 采用Y/Y/开口三角接法时:0.2/3/3P 采用VV接线时：1/3 一体式抗谐振4PT：0.2/3/3P | / | / |  | / |  |  |
| 10 | 熔断器型式 |  |  |  | XRNP-12 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 11 | 熔断器的额定电流（VA） |  |  |  | 1 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 12 | 绝缘电阻 |  |  |  | 一次线圈与二次线圈或大地之间＞1000MΩ | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 13 | 工频耐压 |  |  |  | 二次绕组对地3kV/1min无击穿，一次绕组对二次绕组及地42kV/1min无击穿 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 14 | 冲击耐压 |  |  |  | 75kV，正负极性冲击各15 次，无击穿 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 15 | 感应耐压 |  |  |  | 一次绕组匝间150Hz，30kV/40S，无击穿，无闪络 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 16 | 局部放电 |  |  |  | 互感器主绝缘和纵绝缘局放水平均应≤20pC/14.4kV | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 17 | 温升试验 |  |  |  | 互感器在额定电压下带热极限负荷在额定时间后温升或互感器在1.2 倍额定电压下带额定负荷在额定时间后温升（若互感器未规定热极限负荷）不应超过《GB/T 20840.1-2010 互感器 第1部分：通用技术要求-表6：互感器各种零部件、材料和介质的温升限值》规定 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 八 | 电流互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压（kV） |  |  |  | 12 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 2 | 额定频率（Hz） |  |  |  | 50 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 3 | 变比 |  |  |  | 600/5(保护测量一体) 600/5（计量） | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 4 | 准确级组合 |  |  |  | 10P20（0.5）（保护测量） 0.2S（计量） | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 5 | 容量（VA） |  |  |  | ≥2.5（保护测量） 5（计量） | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 九 | 零序电流互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压（kV） |  |  |  | 12 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 2 | 额定频率（Hz） |  |  |  | 50 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 3 | 变比 |  |  |  | 100/5或20/1(根据用方需求制定) | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 4 | 准确级组合 |  |  |  | 0～5A，误差≤3%； 5A～60A，误差≤5%； 100/5（5P6）: 60A～600A，误差小于5%。误差呈线性变化，要求二次输出≥3A 20/1: 60A～120A，误差小于5%。误差呈线性变化，要求二次输出≥3A | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 5 | 容量（VA） |  |  |  | CT变比20/1时≥0.5；CT变比100/5时≥2.5 | 单一 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 十 | 配电自动化终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 允许输入工作电压范围(V) |  |  |  | DC48V±20% | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 2 | 交流电流回路过载能力 |  |  |  | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 3 | 交流电压回路过载能力 |  |  |  | 1.2Un，连续工作 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 4 | SOE分辨率(ms) |  |  |  | ≤2 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 5 | 标称输入值时回路功率损耗（每相）(VA) |  |  |  | 电压回路：≤0.5 电流回路：≤0.75 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 6 | 整机功率（不包括通信设备及蓄电池充电）(VA) |  |  |  | ≤30VA | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 7 | 测量精度（%） |  |  |  | 0.2～1.2 In（Un）0.5%（误差0.5级） | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 8 | 直流采样 |  |  |  | 支持0V～150V，测量误差≤±0.5% | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 9 | 故障电流检测范围（相序、零序） |  |  |  | 20In，相对误差≤±5% | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 10 | 控制输出接点容量 |  |  |  | DC48V 5A | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 11 | 绝缘电阻（正常条件）(MΩ) |  |  |  | ≥10 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 12 | 电压暂降和短时中断 |  |  |  | 0%UT，0.5s | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 13 | 射频电磁场辐射干扰试验 |  |  |  | 3级 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 14 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |  |  | 4级 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 15 | 阻尼振荡波干扰试验 |  |  |  | 3级（100kHz、1MHz） | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 16 | 浪涌抗扰度 |  |  |  | 4级 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 17 | 静电放电抗扰度 |  |  |  | 4级 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 18 | 工频磁场干扰试验 |  |  |  | 5级（稳定场强：100A/m、短时场强：1000A/m） | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 19 | 阻尼振荡磁场影响试验 |  |  |  | 5级(100A/m) | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 20 | 脉冲磁场干扰试验 |  |  |  | 5级 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 21 | 防护等级 |  |  |  | 不低于IP54 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 22 | 保护动作时间(ms) |  |  |  | ≤40 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 十一 | 户外开关箱外壳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外壳防护等级 |  |  |  | IP44 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 2 | 外壳机械撞击 |  |  |  | IK10 | 关键 | 见标准参数值 |  | 试验报告 |  |  |
| 3 | 外壳材质 |  |  |  | 不锈钢304 | 关键 | 见标准参数值 |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 十二 | 计量屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防护等级 |  |  |  | IP4X | 关键 | / |  | 技术报告/试验报告 |  |  |
| 2 | 外形尺寸 |  |  |  | 200*900*1200（深*宽*高）mm | / | / |  | / |  |  |

- 三、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表7 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 海南省海口市桂林洋经济开发区兴洋大道94号桂林洋公用事业公司职工之家 | 3 | 到货后7天内 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 4.2 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸

1）电气主接线图

2）平面布置图