## 需求明细
报价单
序号 | 物品名称 |  | 规格/型号 | 参数要求 | 暂估 数量 | 单位 | 单价 控制价 （不含税/元） | 报价（不含税） |  |  | 备注
[8 empty] | 品牌 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 机械水表 | 水平螺翼式液封冷水表 | DN150 | ①铜盖，球墨铸铁阀体（QT450-10），ABS 工程塑料机芯+滤网； ②精度等级：2 级； ③公称压力：1.0MPa； ④最大允许误差：在水温 0.1℃至 30℃范围内，高区（Q₂≤Q≤Q₄）为 ±2%，低区（Q₁≤Q＜Q₂）为 ±5%；水温超过 30℃时，高区的最大允许误差为 ±3%，低区仍为 ±5%； ⑤最小读数：1，最大刻度：99999。 | 5 | 个 | 787 |  |  |  | 法兰连接
2 |  |  | DN100 |  | 10 | 个 | 401 |  |  |  | 法兰连接
3 |  |  | DN80 |  | 10 | 个 | 365 |  |  |  | 法兰连接
4 |  | 旋翼式湿式冷水表 | DN50 |  | 10 | 个 | 227 |  |  |  | 法兰连接
5 |  |  | DN40 | ①铜盖，铜接头*2， ABS 工程塑料机芯，全密封结构 ②精度等级：2 级 ③公称压力：1.0MPa 最大允许误差：在水温 0.1℃至 30℃范围内，高区（Q₂≤Q≤Q₄）为 ±2%，低区（Q₁≤Q＜Q₂）为 ±5%；水温超过 30℃时，高区的④最大允许误差为 ±3%，低区仍为 ±5%。 ⑤最小读数：1，最大刻度： 99999。 | 50 | 个 | 186 |  |  |  | 螺纹连接
6 |  |  | DN25 | ①不锈钢盖，不锈钢接头*2， ABS 工程塑料机芯，防磁 / 防篡改结构 ②精度等级：2 级 ③公称压力：1.0MPa ④最大允许误差：在水温 0.1℃至 30℃范围内，高区（Q₂≤Q≤Q₄）为 ±2%，低区（Q₁≤Q＜Q₂）为 ±5%；水温超过 30℃时，高区的最大允许误差为 ±3%，低区仍为 ±5%。 ⑤最小读数：1，最大刻度：99999。 | 4845 | 个 | 76 |  |  |  | 螺纹连接
7 |  | 旋翼式液封冷水表 | DN20 |  | 50 | 个 | 54 |  |  |  | 螺纹连接
8 |  |  | DN15 |  | 20 | 个 | 46 |  |  |  | 螺纹连接
不含税合计（元）
开具增值税专票，税率 | [7 empty] | %
税金（元）
含税总价（元）
备注：
1.报价单中“暂估数量”仅供参考，最终以实际执行数量为准；
2.所报单价为综合单价（含税、人工费、运输费等相关费用，此综合单价为最终结算单价，不再增加其他任何费用）；
3.供应商针对本项目报价单的每一项货物进行报价，不得漏项缺项，并且每一项所报“不含税单价”均不能超过该项对应的单价控制价，漏项缺项或超出响应单价控制价的，按否决响应资格处理；
4.报价保留两位小数；
供应商： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
供应商： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日

## Sheet1
序号 | 物品名称 |  | 规格/ | 技术参数要求 | 暂估 | 单位 | 备注
|  |  | 型号 |  | 数量
1 | 机械 | 水平螺翼式液封冷水表 | DN150 | ①铜盖，球墨铸铁阀体（QT450-10），ABS 工程塑料机芯+滤网； | 5 | 个 | 法兰连接
| 水表 |  |  | ②精度等级：2 级； |  |  | 符合现行国家标准 GB/T 9119-2010（PN10））或 GB/T 17241.6-2008（PN10）
2 |  |  | DN100 | ③公称压力：1.0MPa； | 10 | 个
3 |  |  | DN80 | ④最大允许误差：在水温 0.1℃至 30℃范围内，高区（Q₂≤Q≤Q₄）为 ±2%，低区（Q₁≤Q＜Q₂）为 ±5%；水温超过 30℃时，高区的最大允许误差为 ±3%，低区仍为 ±5%； | 10 | 个
4 |  | 旋翼式湿式冷水表 | DN50 | ⑤最小读数：1，最大刻度：99999。 | 10 | 个
5 |  |  | DN40 | ①铜盖，铜接头*2， ABS 工程塑料机芯，全密封结构 | 50 | 个 | 螺纹连接
②精度等级：2 级
③公称压力：1.0MPa
最大允许误差：在水温 0.1℃至 30℃范围内，高区（Q₂≤Q≤Q₄）为 ±2%，低区（Q₁≤Q＜Q₂）为 ±5%；水温超过 30℃时，高区的④最大允许误差为 ±3%，低区仍为 ±5%。
⑤最小读数：1，最大刻度： 99999。
6 |  |  | DN25 | ①不锈钢盖，不锈钢接头*2， ABS 工程塑料机芯，防磁 / 防篡改结构 | 4845 | 个
②精度等级：2 级
③公称压力：1.0MPa
7 |  | 旋翼式液封冷水表 | DN20 | ④最大允许误差：在水温 0.1℃至 30℃范围内，高区（Q₂≤Q≤Q₄）为 ±2%，低区（Q₁≤Q＜Q₂）为 ±5%；水温超过 30℃时，高区的最大允许误差为 ±3%，低区仍为 ±5%。 | 50 | 个
8 |  |  | DN15 | ⑤最小读数：1，最大刻度：99999。 | 20 | 个