## 汇总表
桂林洋农贸市场、南洋街消防安全隐患整改项目报价汇总表
序号 | 名称 | 金额（元） | 备注
1 | 桂林洋农贸市场消防安全隐患整改项目 | 0
2 | 时光里南洋街消防安全隐患整改项目 | 0
不含税总价合计（元） |  | 0
税率（%）
税金（元） |  | 0
含税总价（元） |  | 0
供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日

## 农贸市场
桂林洋农贸市场消防安全隐患整改清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 | 对应评估问题序号
一、首层农贸市场
1 | 钢质甲级防火门 | 1.名称:钢质甲级防火门 2.规格:900*2100mm | 樘 | 1 |  | 0 | 包含但不限于原防火门拆除、门框修整、新防火门安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
2 | 钢质甲级防火门 | 1.名称:钢质甲级防火门 2.规格:800*2000mm | 樘 | 2 |  | 0 | 包含但不限于原防火门拆除、门框修整、新防火门安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
3 | 钢质乙级防火窗 | 1.名称:钢质乙级防火窗 2.规格:1000*1000mm | 樘 | 2 |  | 0 | 包含但不限于原窗拆除、门框修整、新防火窗安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
4 | 报警主机移位 | 1.报警主机位置迁移 2.规格:1回路 | 项 | 1 |  | 0 | 包含但不限于主机拆除重新安装，调试等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
5 | 配管 线管JDG20 | 1.名称:线管JDG20 2.线管刷防火涂料重新敷设 | m | 380 |  | 0 | 包含但不限于，新管路敷设、接地、涂刷防火涂料等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
6 | 配线 电线NH-RVS2*1.5mm2 | 1.名称:电线NH-RVS2*1.5mm2 2.配线形式:穿管敷设 | m | 380 |  | 0 | 包含但不限于配线、支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
7 | 普通灯具安全出口灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:36V/1W疏散指示灯 3.安装高度:0.5m | 套 | 11 |  | 0 | 包含新灯具安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
8 | 普通灯具 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:36V/1W疏散指示灯 3.安装高度:0.5m | 套 | 21 |  | 0 | 包含新灯具安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
9 | 普通灯具 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:36V/3W应急照明灯 3.安装高度:2.4m | 套 | 46 |  | 0 | 包含新灯具安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
10 | 消防控制室标识牌 | 1.名称:消防控制室标识牌 2.材质:亚克力板 3.规格：200*400*5mm | 个 | 1 |  | 0 | 包含标识牌安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
11 | 插座回路安装专用接地线 | 1.名称:插座回路安装专用接地线 2.规格:BV2.5平方接地线 | m | 8 |  | 0 | 包含地线安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
12 | 消火栓箱锈蚀严重更换 | 1.名称:消火栓箱锈蚀严重更换 2.规格:800*650*240 | 套 | 2 |  | 0 | 包含但不限于旧箱体拆除，新箱体安装、垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
13 | 新增固定式挡烟垂壁 | 1.梁底部安装，完成边沿距楼板板≥1.8米 2材质：防火布 | m | 70 |  | 0 | 包含但不限于固定式挡烟垂壁制安以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
14 | 铝合金排烟窗 | 1.名称:铝合金排烟窗 2.材质：50系列铝合金，普玻5mm厚 3.规格:3024带手动开启装置 | 樘 | 8 |  | 0 | 包含但不限于原窗拆除、门框修整、新窗安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
15 | 铝合金排烟窗 | 1.名称:铝合金排烟窗 2.材质：50系列铝合金，普玻5mm厚 3.规格:5424带手动开启装置 | 樘 | 1 |  | 0 | 包含但不限于原窗拆除、门框修整、新窗安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
16 | 铝合金排烟窗 | 1.名称:铝合金排烟窗 2.材质：50系列铝合金，普玻5mm厚 3.规格:7524带手动开启装置 | 樘 | 4 |  | 0 | 包含但不限于原窗拆除、门框修整、新窗安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
17 | 管道末端试水装置安装 | 1.名称:末端试水装置 2.材质：DN25镀锌钢管管截止阀、压力表 | 处 | 2 |  | 0 | 包含但不限于管道拆除、截止阀、压力表安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
18 | 新增检修阀 | 1.名称:新增检修阀 2.材质：DN100镀锌钢管管检修阀 | 个 | 4 |  | 0 | 包含但不限于管道拆除、检修阀安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
[5 empty] | 小计： | 0
二、二楼超市
1 | 新增固定式挡烟垂壁 | 1.梁底部安装，完成边沿距楼板板≥1.8米 2材质：防火布 | m | 84 |  | 0 | 包含但不限于固定式挡烟垂壁制安以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.1.3
2 | 配管 线管JDG20 | 1.名称:线管JDG20 2.线管刷防火涂料重新敷设 | m | 1000 |  | 0 | 包含但不限于JDG线管更换PVC线管敷设、接地、涂刷防火涂料等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.4
3 | 铝合金排烟窗 | 1.名称:铝合金排烟窗 2.2.材质：50系列铝合金，普玻5mm厚 3.规格:3024带手动开启装置 | 樘 | 26 |  | 0 | 包含但不限于原窗拆除、门框修整、新窗安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.3
4 | 钢质乙级防火门 | 1.名称:钢质乙级防火门 2.规格:900*2100mm | 樘 | 4 |  | 0 | 包含但不限于原防火门拆除、门框修整、新防火门安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.2.2
5 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格:4公斤 | 个 | 18 |  | 0 | 包含但不限于灭火器，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.7
6 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.规格:2*4 | 个 | 9 |  | 0 | 包含但不限于灭火器箱，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.7
7 | 钢质甲级防火窗 | 1.名称:钢质甲级防火窗 2.规格:1000*1000mm | 樘 | 2 |  | 0 | 包含但不限于原窗拆除、门框修整、新防火窗安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.1.10
8 | 防火隔墙 | 1.名称:防火隔墙 2.轻钢龙骨+100mm厚防火岩棉（≥100kg/m³，A级不燃）+12mm厚耐火石膏板（双面）+涂料 | m2 | 98 |  | 0 | 包含但不限于防火隔墙安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.1.4
9 | 砌筑12CM砖墙 | 1.加气砖100mm（洞口封堵1800*2300mm）及隔墙加高 | m2 | 101.1 |  | 0 | 包含但不限于砌砖抹灰封堵以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.1.1
10 | 台阶拆除 | 1.拆除仓库台阶0.72m³，及防火门1800*2300mm 2.楼梯间储物间拆除42㎡铁皮隔墙 | 项 | 1 |  | 0 | 包含但不限于拆除清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 37、53页
12 | 甲级防火卷帘 | 1.名称:甲级防火卷帘 2.规格:2300*3000mm | 樘 | 1 |  | 0 | 包含但不限于原防火卷帘拆除、新防火卷帘安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.1.10
13 | 钢质甲级防火门 | 1.名称:钢质甲级防火门 2.规格:1500*2100mm | 樘 | 1 |  | 0 | 包含但不限于原防火门拆除、门框修整、新防火门安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.1.6
14 | 管截止阀、压力表 | 1.名称:末端试水装置 2.材质：DN25镀锌管管截止阀、压力表 | 处 | 3 |  | 0 | 包含但不限于管道拆除、截止阀、压力表安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.6
15 | DN100管 | 1.名称:新增检修管道 2.材质：DN100镀锌刚管 | 米 | 30 |  | 0 | 包含但不限于管道拆除、管道安装、刷漆等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
16 | 新增检修阀 | 1.名称:新增检修管道 2.材质：DN100镀锌管检修阀 | 个 | 2 |  | 0 | 包含但不限于管道拆除、检修阀安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
17 | 镀锌钢管DN25 | 1.名称:仓库喷淋头管道加长 2.规格:DN25，每喷淋头1米管 | m | 69 |  | 0 | 包含但不限于管道安装、配件安装、油漆喷涂以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.6
18 | 配管 线管JDG20 | 1.名称:线管JDG20 2.线管刷防火涂料重新敷设 | m | 405 |  | 0 | 包含但不限于电线管路敷设、接地、涂刷防火涂料等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.6
19 | 配线 电线NH-RVS2*1.5mm2 | 1.名称:电线NH-RVS2*1.5mm2 2.配线形式:穿管敷设 | m | 405 |  | 0 | 包含但不限于配线、支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.6
20 | 普通灯具安全出口灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:36V/1W疏散指示灯 3.安装高度:0.5m | 套 | 6 |  | 0 | 包含但不限于新设备安装、调试以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.2
21 | 普通灯具 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:36V/1W疏散指示灯 3.安装高度:0.5m | 套 | 27 |  | 0 | 包含但不限于新设备安装、调试以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.2
22 | 普通灯具 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:36V/3W应急照明灯 3.安装高度:2.4m | 套 | 40 |  | 0 | 包含但不限于新设备安装、调试以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.2
23 | 点型探测器 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.含故障设备更换、调试 | 个 | 16 |  | 0 | 包含但不限于新设备安装、调试以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.6
24 | 按钮 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.含故障设备更换、调试 | 个 | 4 |  | 0 | 包含但不限于新设备安装、调试以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.6
25 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.含故障设备更换、调试 | 个 | 4 |  | 0 | 包含但不限于新设备安装、调试以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.6
26 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播(扬声器） 2.含故障设备更换、调试 | 个 | 4 |  | 0 | 包含但不限于新设备安装、调试以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.6
[5 empty] | 小计： | 0
三、农贸市场水泵房
1 | 消火栓水泵密封胶圈更换 | 1.名称:消火栓水泵密封胶圈更换 规格：DN100 | 块 | 1 |  | 0 | 包含但不限于密封胶圈更换，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.5
2 | 胶球阀两侧的跨接 | 1.名称：胶球阀两侧的跨接 2.材质：消防水泵吸水管上橡胶球阀两侧增设设置等电位跨接 | 处 | 1 |  | 0 | 包含但不限于胶球阀两侧的跨接安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.5
3 | 水泵房、消防水泵和控制阀门相应的标识 | 1.名称：水泵房、消防水泵和控制阀门相应的标识 2.材质:亚克力板 3.规格：200*400*5mm | 个 | 6 |  | 0 | 包含但不限于水泵房、消防水泵和控制阀门相应的标识安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.5
4 | 报警阀组的测试排水管安装 | 1.名称：报警阀组的测试排水管安装 2.材质：PVC100 | 米 | 7 |  | 0 | 包含但不限于报警阀组的测试排水管安装安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7.5
5 | 消防补水管镀锌钢管DN100 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 | 米 | 28 |  | 0 | 包含但不限于管道安装、配件安装、油漆喷涂以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 8.5
6 | 湿式报警阀拆装 | 1.名称:湿式报警阀拆装 2.规格:DN150 | 套 | 1 |  | 0 | 包含但不限于湿式报警阀拆装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 9.5
7 | 多线控制线 | 1.名称:多线控制线 2.规格:NH-RVV7*1.5mm2 | 米 | 138 |  | 0 | 包含但不限于配线、支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 10.5
8 | 台阶改斜坡 | 1、名称：30CM高、3.4米长*3米宽素砼斜坡 2.规格：拆除台阶0.54m³，斜坡总高30cm，面层光面拉防滑槽 | 个 | 1 |  | 0 | 包含但不限于拆除台阶改斜坡安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
[5 empty] | 小计： | 0
四、屋顶
1 | 增加不锈钢消防水箱 | 1.名称:304不锈钢消防水箱 2.规格:2*2*1.5 | 座 | 1 |  | 0 | 包含但不限于不锈钢消防水箱安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
2 | 发电机组 | 4A140 配套全套有刷80kw机组价格，含全自动切换柜、含电瓶 | 台 | 1 |  | 0 | 包含但不限于本体安装、切换柜、电瓶安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准
[5 empty] | 小计： | 0
不含税小计（元） | [5 empty] | 0
注： 1、上述不含税单价包含拆除、运输、安装、人工、材料、机械、安全文明施工、垃圾消纳等一切费用，结算单价不再调整，工程量据实结算。 2、报价可保留两位小数。

## 南洋街
时光里南洋街消防安全隐患整改清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 | 问题 序号
一、消防水泵房
1 | 镀锌钢管DN50 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.底阀DN150 | m | 42 |  | 0 | 包含但不限于管道安装、配件安装、油漆喷涂以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 1
2 | 金属软管安装 | 1.名称:金属软管安装 2.规格:50 | m | 4 |  | 0 | 包含但不限于原窗拆除、门框修整、新防火窗安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 2
3 | 钢质甲级防火窗 | 1.名称:钢质甲级防火窗 2.规格:1815可开启窗带开窗器 | 樘 | 1 |  | 0 | 包含但不限于原窗拆除、门框修整、新防火窗安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 3
4 | 偏心异径大小头 | 1.名称:镀锌偏心异径大小头 2.规格:DN100 | 个 | 2 |  | 0 | 包含但不限于偏心异径大小头安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 4
5 | 胶球阀两侧的跨接 | 1.名称：胶球阀两侧的跨接 2.材质：消防水泵吸水管上橡胶球阀两侧增设设置等电位跨接 | 处 | 1 |  | 0 | 包含但不限于胶球阀两侧的跨接安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 5
6 | 水泵房砌筑挡水门槛 | 1.名称:水泵房砌筑挡水门槛 2.规格:100*500mm 3、双面抹灰； | 米 | 1.5 |  | 0 | 包含但不限于砌筑挡水门槛，抹灰，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 6
7 | 水泵房、消防水泵和控制阀门相应的标识 | 1.名称：水泵房、消防水泵和控制阀门相应的标识 2.规格：亚克力板，长*宽400*200mm*5mm | 个 | 6 |  | 0 | 包含但不限于水泵房、消防水泵和控制阀门相应的标识安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 7
[5 empty] | 小计： | 0
二、消防控制室
1 | 钢质甲级防火门 | 1.名称:钢质甲级防火门 2.规格:0921 | 樘 | 1 |  | 0 | 包含但不限于原防火门拆除、门框修整、新防火门安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 1
2 | 12V10AHV电池 | 1.名称:备用电池 2.规格12V10AHV电池 | 块 | 2 |  | 0 | 包含但不限于备用电池更换等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 3
3 | 消防控制室标识牌 | 1.名称:消防控制室标识牌 2.规格:亚克力板，长*宽400*200mm*5mm | 个 | 1 |  | 0 | 包含但不限于标识牌安装，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 5
4 | 外线电话 | 1.材质、型号、规格:外线电话 | 部 | 1 |  | 0 | 包含但不限于外线电话安装、调试以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 6
[5 empty] | 小计： | 0
三、江东故事
1 | 钢质甲级防火门 | 1.名称:钢质甲级防火门 2.规格:1521 | 樘 | 1 |  | 0 | 包含但不限于原防火门拆除、门框修整、新防火门安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 1
2 | 钢质甲级防火窗 | 1.名称:钢质甲级防火窗 2.规格:2418可开启窗带开窗器 | 樘 | 1 |  | 0 | 包含但不限于原窗拆除、门框修整、新防火窗安装、收边收口以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 1
[5 empty] | 小计： | 0
四、首层配电间
1 | 电缆YJV-4*25+1*16 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-4*25+1*16 | m | 32 |  | 0 | 包含但不限于电缆安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 1
2 | 悬挂式超细干粉灭火器 | 1.名称:悬挂式超细干粉灭火器 2.规格:6公斤 | 具 | 1 |  | 0 | 包含但不限于悬挂式超细干粉灭火器安装等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 2
3 | 点型探测器 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.含故障设备更换、调试 | 个 | 1 |  | 0 | 包含但不限于旧故障设备拆除，新设备安装、调试以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 3
[5 empty] | 小计： | 0
五、屋顶稳压压系统
1 | 搭设遮阴(防寒）棚 稳压泵遮雨棚 | 1.搭设高度:长3米，宽3米，高2.5米 2.搭设材料种类、规格:雨棚立柱3.0厚25方通4条，立柱间距长3米宽3米，高度2.5米，横梁1.5厚20方通3.5米长设置5道，屋面积3.5米x3.5米压波纹铁皮 | m2 | 24.5 |  | 0 | 包含但不限于场地清理、钢骨架、屋顶横梁等构建焊接、屋面板铺设以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 1
2 | 稳压泵1.5KW | 1.名称:更换稳压泵 2.型号、规格:1.5KW稳压泵2台、300L气压罐1台 3.包含拆除、更换 | 套 | 1 |  | 0 | 包含但不限于更换稳压泵组及配件安装及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 2、3
3 | 稳压泵控制柜 | 1.名称:稳压泵控制柜1台更换及控制线 2.包含拆除、更换 | 台 | 1 |  | 0 | 包含但不限于稳压泵控制柜1台更换安装、调试以及垃圾清运等，包工包料，投标人需综合考虑费用，综合单价后续不在调整，工程量暂记，结算以现场实际为准 | 2、3
[5 empty] | 小计： | 0
不含税小计（元） | [5 empty] | 0
注： 1、上述不含税单价包含拆除、运输、安装、人工、材料、机械、安全文明施工、垃圾消纳等一切费用，结算单价不再调整，工程量据实结算。 2、报价可保留两位小数。