## 表A.6.1 单位工程招标工程量清单汇总表
单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：室外安装工程 |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
一 | 分部分项工程费
1.1 | 1室外安装工程
二 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费基本费
2.2 | 其中：安全文明施工费浮动部分
2.3 | 其中：其他措施项目
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：项目工伤保险费
五 | 不含税工程造价
六 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## 表A.7.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
| 1 | 室外安装工程
1 | 031001007001 | 钢丝骨架复合管 DN100 | 1.材质:钢丝骨架复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:详见图纸 4.其他:含穿墙打孔、套管、管件等费用（不限于直角弯头、三通等），符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | m | 149.85
2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZR 3.规格:3*25+2*16 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:排管敷设 7.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | m | 57.88
3 | 041001001001 | 室外停车场地面拆除 | 1.部位:室外停车场地面拆除 2.面层:面包砖 3.垫层:水稳基层 4.厚度:根据现场实际情况 |  | m2 | 50
4 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土地面 2.厚度:根据现场实际情况恢复原状 3.符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | m2 | 10
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:根据现场实际情况 |  | m2 | 10
6 | 081102003001 | 钢结构车棚拆除 | 1.名称:室外停车棚 2.规格尺寸:面积237.92m2 |  | 项 | 1
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
7 | 040103003002 | 室外拆除垃圾清运 | 1.弃料品种:室外拆除垃圾 2.运距:根据实际情况自行考虑 |  | m3 | 11.6
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 |  | m3 | 62.94
9 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.填方来源:原土回填 2.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | m3 | 62.94
10 | 040305001001 | 垫层 | 1.砂垫层 |  | m3 | 17.98
11 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:一二类土 2.运距：由投标人综合考虑 |  | m3 | 17.98
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
12 | 03B003 | 整体式泵站 | 1.名称:整体式泵站 2:含室外整体水箱：6m*13m*3m(h)，有效V=180m³，材质2.0mm厚304不锈钢 3.室外水箱附件：包含并不限于通气管、爬梯、溢流管、泄水管、自然排风装置、防虫网等 4.含室外一体泵房(5m*6m*3m)，材质顶板1.2mm厚304不锈钢满焊，侧板1.0mm厚304不锈钢 5.拉筋：立柱1.2mm厚304 L30*30， 横拉一、横拉二、斜拉一、斜拉二2.0mm厚304 L30*30， 横拉三、斜拉三1.5mm厚304 L30*30 6.其他:包括并不限于以上内容，且符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 套 | 1
13 | 031005002003 | 室内喷淋泵（一用一备） | 1.名称:室内喷淋泵（一用一备） 2.型号:XBD11.5/20-200 3.参数:Q=20L/s H=55m N=18.5kW 4.其他:含配套控制柜，符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 031005002004 | 室内消火栓泵（一用一备） | 1.名称:室内消火栓泵（一用一备） 2.型号:XBD11.5/20-200 3.参数:Q=15L/s H=60m N=18.5kW 4.其他:含配套控制柜，符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 套 | 1
15 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:消火栓泵电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级（KV）:1kv 6.起始地点:控制柜至消防泵 |  | m | 30
16 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:喷淋泵电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级（KV）:1kv 6.起始地点:控制柜至消防泵 |  | m | 34.5
17 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架敷设 5.电压等级（KV）:1kv 6.起始地点:消防泵房配电柜至控制柜 |  | m | 16
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
18 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:-2x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级:1KW |  | m | 60
19 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 |  | m | 60
20 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 87.5
21 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名称:水位计 |  | 台 | 1
22 | 030601005002 | 液位信号装置 | 1.名称:液位信号装置（具有就地显示和远传显示功能） 2.含就地显示及远传显示的液位显示器、感应线等 |  | 台 | 1
23 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消防水泵联动调试 |  | 点 | 4
24 | 031002001043 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰等配套 |  | 个 | 2
25 | 031002001044 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰等配套 |  | 个 | 2
26 | 031002001045 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰等配套 |  | 个 | 4
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 030901002013 | 热浸镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:含穿墙打孔、套管、管件等费用（不限于直角弯头、三通等），符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | m | 20
28 | 030901002014 | 热浸镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:含穿墙打孔、套管、管件等费用（不限于直角弯头、三通等），符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | m | 25
29 | 030901002015 | 热浸镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:含穿墙打孔、套管、管件等费用（不限于直角弯头、三通等），符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | m | 15
30 | 030901002016 | 热浸镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:含穿墙打孔、套管、管件等费用（不限于直角弯头、三通等），符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | m | 25
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
31 | 031002001023 | 旋流防止器 | 1.名称:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 4
32 | 031002001024 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 4
33 | 031002001025 | 真空压力表 | 1.名称:真空压力表 2.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 8
34 | 031002001026 | 远传压力表 | 1.名称:远传压力表 2.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 2
35 | 031002001027 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 2
36 | 031002001028 | 柔性软接头 | 1.名称:柔性软接头 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
37 | 031002001029 | 柔性软接头 | 1.名称:柔性软接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 4
38 | 031002001030 | 偏心异径大小头 | 1.名称:偏心异径大小头 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 4
39 | 031002001031 | 偏心异径大小头 | 1.名称:偏心异径大小头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 4
40 | 031002001032 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 4
41 | 031002001033 | 自锁蝶阀 | 1.名称:自锁蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 16
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
42 | 031002001034 | 泄压阀 | 1.名称:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 2
43 | 031002001035 | 试水阀 | 1.名称:试水阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 4
44 | 031002001036 | 水锤消除器 | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 2
45 | 031002001037 | 浮球阀 | 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 2
46 | 031002001038 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
47 | 031002011001 | 水表组 | 1.名称:水表组 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 组 | 2
48 | 031002001039 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 |  | 个 | 2
49 | 040801004001 | 消防泵房配电柜 XFBAP | 1.名称:消防泵房配电柜 XFBAP 2.规格:按设计图纸 3.其他:符合设计施工图及消防验收规范要求 4.含双电源，消防泵、喷淋泵分别回路控制 |  | 台 | 1
50 | 031201001003 | 管道刷油除锈 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:调和漆一二遍，防锈漆一二遍 |  | m2 | 25
51 | 031301005003 | 管道支架 | 1.材质:型钢（综合） 2.管架形式:吊装 3.包含除锈，刷油等 |  | kg | 30.28
本页小计
合 计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

## 表A.10.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 琼031401009001 | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1 | 1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2 | 1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3 | 1.3 | 综合价1亿元以上 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
2 | 琼031401010001 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
3 | 琼031401015001 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
4 | 琼031401016001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
5 | 琼031401017001 | 检验试验配合费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
6 | 琼031401019001 | 压缩工期增加（赶工增加费） |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
7 | 琼031401011001 | 二次搬运费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
8 | 琼031401012001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
9 | 琼031401013001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
10 | 琼031401018001 | 建筑垃圾外运、处置 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

## 表A.11.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 160000 |  |  |  | 详见本标准表A.11.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.5
5 | 项目工伤保险费 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.7
合 计 |  |  | 160000

## 表A.11.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） |  | 确定金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 室外工程暂列金额 |  |  |  | 160000
2.1 | 室外工程暂列金额 |  |  |  | 160000
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 160000
合 计 |  | - | - |  | 160000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填 写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表A.11.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 |  | C2 | D=C2-C1
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确 认金额”。

## 表A.11.4 计日工表
计日工表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A1 |  | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时 ，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表A.11.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料
2 | 专业分包工程
3 | 直接发包的专业工程
本页小计
合 计 |  | — | — |  | — | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算 填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B； 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表A.11.7 项目工伤保险费汇总表
项目工伤保险费汇总表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 项目工伤保险费 | 361691.18 | 0.065
本页小计
合 计 |  | — | — |  | —
注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。 2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。 3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表A.12.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  | 标段：经贸学院后勤区一期工程学生后勤服务中心消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价 |  |  |  | 9
合 计