工业建筑节能审查表（夏热冬暖B区）

工程名称：  海口综合保税区海关配套设施提质改造项目——1、2号查验、监管仓库   层数：（地上）1层（地下）  －  层  总建筑面积： 1993.00 ㎡

工程地址：  海南-澄迈   工程类别：  单层工业建筑    工程性质：  □新建    ☑改建   □扩建

| 序 号 | 审查内容 |  |  |  |  | 规定指标 |  | 设计指标 | 主要隔热材料及厚度 （窗框及玻璃材料） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 |  | 平均传热系数K |  |  | K≤0.4,D≤2.5 K≤0.4,D＞2.5 |  | 0.75 | 岩棉板，100mm |  |  |
|  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  |
| 2 | 外墙（包括非 透明幕墙） |  | 平均传热系数K |  |  | K≤0.7,D≤2.5 K≤1.5,D＞2.5 |  | 0.75 | 岩棉板,100mm |  |  |
|  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |
| 3 | 窗墙面积比 |  | 北向 |  |  | ≤0.40 |  | 0.11 |  |  |  |
|  |  |  | 东向 |  |  | ≤0.30 |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 南向 |  |  | ≤0.40 |  | 0.11 |  |  |  |
|  |  |  | 西向 |  |  | ≤0.30 |  | 0.13 |  |  |  |
| 4 | 屋顶 透明部分 （水平天窗、 采光顶） |  | 与所在房间屋面面积比值 |  |  | ≤4% |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | K≤3.5 |  | － |  |  |  |
|  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  | SHGC≤0.20 |  | － |  |  |  |
| 5 | 外窗（包括透明幕墙） |  |  |  | 传热系数K [W/（㎡·K）] |  | 太阳得热系数SHGC西向/东·南 ·北向） |  |  |  |  |
|  | 外窗 （含阳台门透明部分） | 窗墙面积比≤0.25 |  |  | ≤3.5 |  | ≤0.30/0.35 | 北向K=4.00 SHGC=0.63南向K=4.00 SHGC=0.61西向K=4.00 SHGC=0.60 | 外平开非隔热铝合金窗(5+12A+5)K=4.00，SHGC=0.61 |  |  |
|  |  | 0.25＜窗墙面积比≤0.35 |  |  | ≤3.5 |  | ≤0.25/0.30 |  |  |  |  |
|  |  | 0.35＜窗墙面积比≤0.40 |  |  | ≤3.0 |  | ≤0.20/0.30 |  |  |  |  |
|  |  | 东向外遮阳系数SD |  |  | 建筑外遮阳系数（SD）不应大于0.8 |  |  | 0.80 |  |  |  |
|  |  | 西向外遮阳系数SD |  |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
|  |  | 气密性等级 |  |  | 每小时每米缝隙的空气渗透量q1不应大于1.5m³，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m³ |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可见光透射比 |  |  | ≥0.40 |  |  | 0.72 |  |  |  |
|  |  | 窗地面积比 |  |  | ≥1/7 |  |  | 0.13 |  |  |  |
|  |  | 外窗通风开口面积 |  |  | ≥房间地面面积的10% 或≥外窗面积的45% |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 6 | 权衡计算 | 供冷耗电量：EC≤ECref |  |  | 参照建筑EC.ref=kwh/㎡ |  |  | EC=kwh/㎡ |  |  |  |
| 7 | 是否使用 可再生能源 | □是 □否 |  |  | 可再生能源类型 |  |  | 使用可再生 能源建筑面积 | ㎡ |  |  |
|  | 屋面面积 | ㎡ |  | 使用目的 |  |  | 集热器类型 | □平板式 □管式 | 集热器面积 |  | ㎡ |
| 计算软件及版本 |  | 节能设计BECS2025 20250101(SP1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 （盖章） |  | 中誉恒信工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 节能设计人 |  |  | 2026年03月28日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 节能校审人 |  |  | 2026年03月28日 |  |
| 建设单位 |  | 海口市恒慧基础建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查 单位审查意见 |  |  |  |  |  |  | 节能审查人 |  |  | 年 月 日 |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签。