建筑节能设计报告书 工业建筑

海口综合保税区海关配套设施提质改造项目

设计编号：

| 工程地点 | ： | 海南-澄迈 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 海口市恒慧基础建设有限公司 |
| 设计单位 | ： | 中誉恒信工程咨询有限公司 |
| 设计人 | ： | 周博 |
| 校对人 | ： | 石哲 |
| 审定人 | ： | 殷建平 |
| 报告日期 | : | 2026年3月28日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	4

4.1 工程材料	4

4.2 围护结构做法简要说明	4

4.3 体形系数	4

4.4 窗墙比	5

4.5 屋顶透光部分	5

4.6 屋顶	5

4.7 外墙	6

4.8 外窗	8

4.9 规定性指标检查结论	11

建筑概况

| 工程名称 | 海口综合保税区海关配套设施提质改造项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 海南-澄迈 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上1993㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 8.2m |
| 计算建筑体积 | 15817.85 |
| 计算建筑外表面积 | 3642.56 |
| 北向角度 | 0 |
| 结构类型 | 钢结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 建筑外墙外保温用岩棉制品(岩棉板,tr10、tr15) | 0.040 | 0.700 | 130.0 | 1220.0 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 建筑钢材 | 58.200 | 126.000 | 7850.0 | 477.8 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.470 | 60.0 | 1265.7 | 0.4880 | 《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |
| npgz屋用岩棉板180kg | 0.038 | 0.470 | 180.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.359,D=1.453)：（由上到下）

建筑钢材 100mm＋npgz屋用岩棉板180kg 100mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=0.413,D=1.218)：（由外到内）

建筑钢材 20mm＋岩棉板 100mm

3. 外窗构造：非隔热金属框+中空玻(6mm透明+12mm空气+6mm透明) (K=4.000)：

传热系数4.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.656

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 3642.56 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 15817.85 |
| 体形系数 | 0.23 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.150 | 1940.84 | 1701.72 | 15817.85 |
| 屋顶 | － | － | 1940.84 | － |
| 合计 | 8.15 | 1940.84 | 3642.56 | 15817.85 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总窗墙比 | 181.80 | 1695.20 | 0.11 | 0.50 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 设置供暖空调系统的工业建筑总窗墙面积比≤0.50 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C2 | 5.00×1.50 | 1 | 2 | 7.50 | 15.00 | 15.00 |
| 北向 | C2 | 5.00×1.50 | 1 | 2 | 7.50 | 15.00 | 15.00 |
| 西向 | C2 | 5.00×1.50 | 1 | 11 | 7.50 | 82.50 | 82.50 |

屋顶透光部分

屋顶透光部分面积与屋顶总面积比

本工程无此项围护结构

屋顶透光部分类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 建筑钢材 | 100 | 58.200 | 126.000 | 1.00 | 0.002 | 0.216 |
| npgz屋用岩棉板180kg | 100 | 0.038 | 0.470 | 1.00 | 2.632 | 1.237 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.633 | 1.453 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.90 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 建筑钢材 | 20 | 58.200 | 126.000 | 1.00 | 0.000 | 0.043 |
| 岩棉板 | 100 | 0.040 | 0.470 | 1.10 | 2.273 | 1.175 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 2.273 | 1.218 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 68.21/1513.40 = 0.46 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.223 | 24.00 | 5.34 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 10.20 | 1.12 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 13.00 | 1.43 |
|  | 合计 |  |  |  | 7.89 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.223 | 24.00 | 5.34 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 10.20 | 1.12 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 13.00 | 1.43 |
|  | 合计 |  |  |  | 7.89 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.223 | 80.00 | 17.81 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 37.80 | 4.16 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 27.00 | 2.97 |
|  | 合计 |  |  |  | 24.94 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.223 | 80.00 | 17.81 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 33.00 | 3.63 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 55.00 | 6.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 27.49 |
| 总计 |  |  |  |  | 68.21 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 |  |
| --- | --- |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 174.30 | 1.000 | 0.41 | 1.22 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 7.89/174.30 = 0.46 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 174.30 | 1.000 | 0.41 | 1.22 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 7.89/174.30 = 0.46 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 595.30 | 1.000 | 0.41 | 1.22 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 24.94/595.30 = 0.45 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 569.50 | 1.000 | 0.41 | 1.22 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 27.49/569.50 = 0.46 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1513.40 | 1.000 | 0.41 | 1.22 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 68.21/1513.40 = 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非隔热金属框+中空玻(6mm透明+12mm空气+6mm透明) | 18 | 4.00 | 0.66 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C2 |  |  |  |
|  | 来源：《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-建筑》 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2 | 1 | 2 | 7.50 | 15.00 | 18 | 4.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 15.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 4.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2 | 1 | 2 | 7.50 | 15.00 | 18 | 4.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 15.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 4.000 |

3. 东向：

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2 | 1 | 11 | 7.50 | 82.50 | 18 | 4.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 82.50 | 立面平均传热系数 |  |  | 4.000 |

外窗K

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 15.00 | 4.00 | 0.61 | 0.11 | K≤4.00 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 15.00 | 4.00 | 0.63 | 0.11 | K≤4.00 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 82.50 | 4.00 | 0.60 | 0.13 | K≤4.00 | 满足 |
| 综合平均 |  | 112.50 | 4.00 | 0.61 | 0.11 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.12条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.12-7的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2 | 1 | 2 | 7.50 | 15.00 | 18 | 0.656 | 平板遮阳0 | 0.806 | 0.528 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 15.00 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.528 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2 | 1 | 2 | 7.50 | 15.00 | 18 | 0.656 | 平板遮阳0 | 0.832 | 0.546 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 15.00 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.546 |

3. 东向：

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2 | 1 | 11 | 7.50 | 82.50 | 18 | 0.656 | 平板遮阳0 | 0.800 | 0.525 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 82.50 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.525 |

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 15.00 | 4.00 | 0.53 | 0.11 | SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 15.00 | 4.00 | 0.55 | 0.11 | SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 82.50 | 4.00 | 0.52 | 0.13 | SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 112.50 | 4.00 | 0.53 | 0.11 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.12条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.12-7的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 屋顶透光部分类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的工业建筑节能设计要求。