海南公共建筑节能审查表（甲类）

工程名称：  检验检疫办公楼   层数：（地上）1层（地下）  0  层  总建筑面积： 486.12 ㎡

工程地址：  海南-澄迈   工程类别： 单层公共建筑   工程性质：  □新建    ☑改建   □扩建

| 序 号 | 审查内容 |  |  |  |  | 规定指标 |  | 设计指标 | 主要隔热材料及厚度 （窗框及玻璃材料） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 |  | 平均传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | K≤0.5,D≤2.5 K≤0.8,D＞2.5 |  | 0.58 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板、50mm |  |  |
| 2 | 外墙（包括非 透明幕墙） |  | 平均传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | K≤0.8,D≤2.5 K≤1.5,D＞2.5 |  | 1.13 | 加气混凝土、200mm |  |  |
| 3 | 底面接触室外空气 的架空或外挑楼板 |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | K≤1.5 |  | － | ，mm |  |  |
| 4 | 窗墙面积比 |  | 北向 |  |  | ≤0.70 |  | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  | 东向 |  |  | ≤0.70 |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 南向 |  |  | ≤0.70 |  | 0.09 |  |  |  |
|  |  |  | 西向 |  |  | ≤0.70 |  | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 屋顶 透明部分 （水平天窗、 采光顶） |  | 面积占屋顶面积的比例 |  |  | ≤屋顶总面积的 20% |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | K≤3.0 |  | － |  |  |  |
|  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  | SHGC≤0.30 |  | － |  |  |  |
| 6 | 外窗（包括透明幕墙） |  |  |  | 传热系数K [W/（㎡·K）] |  | 太阳得热系数SHGC东·南 ·西向/北向） |  |  |  |  |
|  | 单一朝向外窗（包括透明幕墙） | 窗墙面积比≤0.2 |  |  | ≤5.2 |  | ≤0.52/— | 东向K=－ SHGC=－ 南向K=4.04 SHGC=0.63 西向K=－ SHGC=－ 北向K=4.04 SHGC=0.63 | 铝合金5mm透明+12mm空气+5mm透明玻璃 — 铝合金5mm透明+12mm空气+5mm透明玻璃 K=4.04，SHGC=0.63 |  |  |
|  |  | 0.2＜窗墙面积比≤0.3 |  |  | ≤4.0 |  | ≤0.44/0.52 |  |  |  |  |
|  |  | 0.3＜窗墙面积比≤0.4 |  |  | ≤3.0 |  | ≤0.35/0.44 |  |  |  |  |
|  |  | 0.4＜窗墙面积比≤0.5 |  |  | ≤2.7 |  | ≤0.35/0.40 |  |  |  |  |
|  |  | 0.5＜窗墙面积比≤0.6 |  |  | ≤2.5 |  | ≤0.26/0.35 |  |  |  |  |
|  |  | 0.6＜窗墙面积比≤0.7 |  |  | ≤2.5 |  | ≤0.24/0.30 |  |  |  |  |
|  |  | 0.7＜窗墙面积比≤0.8 |  |  | ≤2.5 |  | ≤0.22/0.26 |  |  |  |  |
|  |  | 窗墙面积比≤0.8 |  |  | ≤2.0 |  | ≤0.18/0.26 |  |  |  |  |
|  |  | 有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的 10% |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 气密性能 |  |  | 幕墙 |  | 3级 | － |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外窗1~9层 |  | 6级 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外窗≥10层 |  | 7级 | － |  |  |  |
| 7 | 权衡计算 | 空气调节能耗 |  |  | 参照建筑EC.ref= 33.40 kwh/㎡ |  |  | EC=28.58 kwh/㎡ |  |  |  |
| 8 | 是否使用 可再生能源 | □是 ☑否 |  |  | 可再生能源类型 |  |  | 使用可再生 能源建筑面积 | ㎡ |  |  |
|  | 屋面面积 | ㎡ |  | 使用目的 |  |  | 集热器类型 | □平板式 □管式 | 集热器面积 |  | ㎡ |
| 计算软件及版本 |  | 节能设计Becs202420-240322(SP1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 （盖章） |  | 中誉恒信工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 节能设计人 |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 节能校审人 |  |  | 年 月 日 |  |
| 建设单位 |  | 海口市恒慧基础建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查 单位审查意见 |  |  |  |  |  |  | 节能审查人 |  |  | 年 月 日 |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签。