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[bookmark: _Toc1386][bookmark: _Toc11117]一、项目概况
1.1项目名称：海口综保区先进制造集群配套设施项目
1.2建设单位：海口市恒慧基础建设有限公司；
1.3任务内容：拟新建1栋标准化厂房，配套建设业务用房及停车位、室外给排水和通信电力工程、道路广场等配套设施。用地面积19190.92m2(约28.79亩)，建筑占地面积11247.00m2，总建筑面积13189.8m2，其中，地上建筑面积12199.80m2，地下建筑面积990.00m2。
勘察任务包括工程勘察、地形图测量、控制点测量、地下管线探测、基坑支护与施工降水设计、土壤氡检测及相应施工过程服务。
1.4工程地点：海口综合保税区内 B03-04-14-05 地块
1.5工程性质： 工业建筑
1.6资质要求：
该项目工程设计规模为中型的建设项目，勘察等级为乙级工程的岩土工程设计，四等GNSS控制测量（暂定设计复杂程度I级）。
工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级（含）以上资质；
工程勘察专业类（岩土工程设计）甲级（含）以上资质；
工程勘察专业类（工程测量）乙级（含）以上资质；
工程勘察专业类 （岩土工程（物探测试检测监测））乙级（含）以上资质；
[bookmark: _Toc1070][bookmark: _Toc3950][bookmark: _GoBack]二、详细任务要求
[bookmark: _Toc5253][bookmark: _Toc5928][bookmark: _Toc26301][bookmark: _Toc21209]2.1地质勘察任务要求
查明并评价工程地质情况，为设计与施工、地基处理与加固、不良地质现象的防治工程等提供工程地质资料。至少应包括以下内容：
(1)查明场地范围内的地形地貌特征，地貌成因类型及地貌单元的划分；
(2)查明岩土层的类型、深度、分布以及物理力学性质；分析和评价地基的稳定性、均匀性，提供满足设计、施工所需的岩土参数和地基承载力指标；并提供地基变形计算参数、预测建筑物的变形特征。
(3)查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；
(4)查明建筑物附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象（如溶洞、古河道或人工洞穴等）及其类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提供不良地质现象的防冶工程所需的计算指标及资料，提出整治方案的建议；
(5)评价确定场地土类别、对进行场地与地基的地震效应评价，并对饱和砂土及饱和粉土进行液化判断，查明有无可液化的地层，指出他们对场地或地基的危害程度，提出治理方案建议；
(6)查明地下水的埋藏条件、地层的渗透性、地下水位变化幅度及其规律、地表径流条件，以及地下水对建筑物材料的侵蚀性等。
(7)提出地基基础和地基处理设计与施工方案的建议；
(8)有针对性的提出适宜的基础形式、埋深、地基处理和沉降分析等有关的计算参数及应注意的事项。如地基条件决定需采用桩基，应提出采用何种桩基、其相应的桩径尺寸、桩端持力层情况等，提出单桩极限承载力与计算公式。对于地基处理应提供具体的处理方案及计算指标。
(9)提供设计施工所需要的基坑开挖与人工降低地下水位的有关资料。分析判定地基土及地下水在施工及使用中可能产生的变化影响，并提出防治建议等。
(10)抗浮设计等级为甲级的工程、场地水文地质条件复杂的乙级工程应进行抗浮专项勘察。
(11)危大工程分析评价。
2.2工程测量及地下管线探测要求
2.2.1地形测量
(1) 测量范围：项目用地红线范围外扩约15米(测量单位也可根据现状地形情况，对测量范围进行相应调整，以满足设计为准)，总测量面积最终据实结算。
(2) 地形图应查明并标示管线、杆线及沟渠等，其深度应满足详测要求。
(3) 地形图测量严格按照相应测量规范执行。坐标系采用海南海口平面坐标系、独立坐标系以及大地2000分别出具成果，高程系统采用国家1985高程。
⑷承包人应按发包人要求将相应成果、文件转换坐标系并对其成果负责。
⑸测出范围内的地上杆线（含高压）线路和杆（塔）位的坐标定位等。
⑹现况路路面高程。
2.2.2周边道路地下管线探测及管线调查
(1) 对场地周边及场地内现有的如电力、给排水、军光、煤气、电信等相关地下管线作管线探测及管线详细调查，标明各管线的位置（检查井坐标）、断面尺寸、埋设深度（高程）。
(2) 对现有的电力、电信等各类架空线路作详细调查，标明各线路杆件的准确位置、线路的规格（根数）等。
(3) 对现有雨、污水排水管作详细调查，标明管线的位置、断面尺寸（管径）、排水方向、结构形式、雨水口位置、埋设深度（管内底高程）、出口详细位置及出口详细断面尺寸及出口处相连下游管线或河渠的高程和断面尺寸。
2.2.3周边主要沟渠水系数据测量
(1) 测量现况沟渠情况，并明确现况沟走向、断面及沟底高程。
(2) 测量河道及明渠的河底标高和流水方向、上口及下口线，常水位。
(3) 项目范围内现状水系测量，干渠、灌溉渠等现状水系。
2.3基坑支护、施工降水设计要求
2.3.1基坑支护设计
设计内容：基坑支护体系的选择、分析计算及稳定性验算，完成施工图绘制等，具体要求如下：
1）基于安全、可靠、经济、方便施工的原则，选择合理的基坑支护体系，完成方案设计并提交基坑支护方案论证文本；
2）完成基坑支护体系的分析计算（包括支护体系的强度、稳定性、变形等计算）以及基坑内外土体的稳定性验算（关键支护构件尚应进行承载力验算）。计算书的编制应达到国家或行业规定的深度并满足施工图审的要求。
3）在支护体系（方案）分析计算的基础上，绘制支护工程施工图纸（包括设计说明、基坑平面图纸图、配筋图、基坑监测点位图纸、节点大样等详图），系统地明确施工应急预案（措施）和相应的施工要求等。
4）基坑支护设计应进行方案对比（含成本、工期、环境影响等角度）供发包人选择。
5）如项目所在地周边存在影响基坑支护设计、施工的因素，应由勘察人自行搜集各项资料并牵头联系相关施工、管理方。
此外，勘察人还应系统地对基坑开挖过程引起的基坑内外土体的变形及其对邻近建筑物和周边环境的影响进行分析，论证基坑开挖施工方法的可行性，并在设计成果中系统地提出基坑监测要求以及施工注意事项等；
(3)勘察人提供的服务及内容，至少包括：
1）根据发包人提供的资料，结合自身设计经验和工程实际情况，提出多个支护方案，并进行支护方案的技术经济比较（各方案的技术经济比较应在各方案的支护体系计算分析并确保可行的前提下进行）；按选定的支护方案编制基坑论证方案（用于基坑方案论证）并对基坑支护、施工降水设计方案进行费用预估测算。
2）结合基坑论证意见，修改完善基坑支护方案，并完成支护工程的施工图设计，为基坑支护工程的施工提供依据；
3）明确基坑支护工程的监测要求，提出有效、经济的基坑监测方案，提供监测点位置及有关监测预警值，协助发包人选择基坑监测单位；
4）参与审核施工单位提交的基坑土方开挖及基坑支护施工方案，提出基坑施工注意事项，确保基坑开挖过程、工艺等与基坑支护设计计算假定条件相吻合；
5）注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时候进行专项设计；
6）及时参与解决基坑开挖及支护施工期间存在的工程技术问题，确保基坑工程施工安全；
7）参与基坑支护工程施工过程中的重要节点验收(发包人提前24小时通知）、发表设计方意见。
2.3.2施工降水设计
基坑内止（降）水方案应充分考虑到基坑现状及开挖工期影响，选择合理、便捷的方案。
2.4土壤氡检测要求
2.4.1检测目的
为保障项目建设及后续使用过程中的人居健康与环境安全，依据国家相关规范标准，对项目建设用地范围内的土壤氡浓度进行系统性检测，明确土壤氡含量分布情况，判断其是否满足建筑工程设计与施工的相关要求，为项目总平面布局优化、建筑防氡设计及施工方案制定提供科学依据，避免土壤氡污染对人体健康造成不良影响。
2.4.2检测依据
1. 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）
2. 《土壤氡浓度检测技术规范》（HJ/T 166-2004）
3. 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）
4. 《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2009年版）
三、检测范围与对象
（一）检测范围
项目建设用地红线范围内全部区域，总面积以项目规划用地红线为准。
（二）检测对象
检测范围内0-1.5m深度范围内的土壤层，重点针对地下工程（地下设备用房）占地范围、既有厂房拆除后地基扰动区域、土壤质地不均匀区域等关键部位的土壤进行氡浓度检测。
四、检测工作要求
（一）布点原则
1. 布点应遵循“均匀分布、重点覆盖”的原则，结合项目地形地貌、土壤类型、建设布局等因素合理设置检测点，确保检测点能全面反映整个场地的土壤氡浓度水平。
2. 在满足规范的前提下，拟建地下设备用房区域、既有厂房拆除扰动区域等重点区域加密布点，基础网格间距10m x 10m，偏离≤±2m。
3. 项目用地范围形状不规则或存在明显土壤异常区域，应适当增加检测点数量，确保检测覆盖无盲区。
4. 检测点应避开地下管线、构筑物基础、回填土集中区域等干扰因素，若无法避开需在检测报告中注明。
（二）样品采集与处理
1. 采用钻孔法采集土壤样品，钻孔直径为50-100mm，钻孔深度为1.5m，当钻孔过程中遇到岩层或硬土层无法达到设计深度时，应记录实际深度，并在该区域周边增设检测点。
2. 钻孔完成后，清除孔内杂物及浮土，待孔内空气稳定30分钟后，采用土壤氡采样器采集孔内气体样品，每个检测点采集3个平行样品，采样过程应严格按照《土壤氡浓度检测技术规范》（HJ/T 166-2004）操作。
3. 样品采集后应立即密封，做好标识（注明检测点编号、采样深度、采样时间、采样人员等信息），在24小时内完成检测分析，避免样品变质或氡气泄漏影响检测结果。
（三）检测方法与仪器
1. 检测方法采用静电收集法或电离室法，具体方法应符合《土壤氡浓度检测技术规范》（HJ/T 166-2004）的相关要求，确保检测结果的准确性和可靠性。
2. 检测仪器应经法定计量机构校准合格并在有效期内，仪器量程、精度等技术指标应满足本项目检测需求，检测前应对仪器进行调试和性能检验，确保仪器正常运行。
3. 检测过程中应进行质量控制，每批次样品应设置空白样品和标准样品进行比对试验，空白样品检测结果应符合要求，标准样品回收率应在90%-110%之间。
（四）检测周期
1. 检测单位应在接到检测任务后3个工作日内完成检测方案编制并报建设单位审核确认。
2. 样品采集工作应在建设单位指定时间内完成，原则上不超过5个工作日，具体根据现场施工进度及天气情况调整。
3. 检测分析工作应在样品采集完成后2个工作日内完成，检测报告应在检测分析结束后5个工作日内提交建设单位。
五、检测成果要求
（一）检测报告内容
1. 项目概况：包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容、检测范围等。
2. 检测依据：列出本次检测所依据的国家规范、标准及相关文件。
3. 检测方法与仪器：详细说明检测采用的方法、仪器型号、校准情况等。
4. 检测点布设：附检测点布置图（标注检测点编号、坐标、采样深度、间距等信息），说明布点原则及数量确定依据。
5. 检测结果：以表格形式呈现各检测点的土壤氡浓度检测数据（含平行样品数据、平均值、标准差等），对检测数据进行统计分析。
6. 评价与结论：依据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）等相关标准，对土壤氡浓度检测结果进行评价，明确场地土壤氡浓度是否满足建筑工程要求；若检测结果超标，应分析超标原因，并提出合理的治理建议（如防氡通风设计、土壤改良等）。
7. 附件：包括检测仪器校准证书、检测原始记录、检测点照片、检测单位资质证书等相关资料。
（二）报告提交要求
1. 检测报告，一式6份，其中正本2份、副本4份，加盖检测单位公章及骑缝章。
2. 同时提交报告电子版（PDF格式）。
3. 检测报告应真实、准确、完整，不得篡改检测数据或隐瞒检测结果，若发现检测数据异常应及时向建设单位反馈。
（三）检测单位职责
1. 具备相应的土壤氡检测资质（CMA认证），配备专业的检测人员及合格的检测仪器，确保检测工作符合相关规范标准要求。
2. 严格按照本任务书及审核通过的检测方案开展检测工作，保证检测过程规范、检测数据真实可靠。
3. 及时向建设单位反馈检测进展情况，若发现重大环境问题应立即报告。
4. 按约定时间提交检测报告，并对检测报告的真实性、准确性和完整性负责。
5. 配合建设单位对检测结果的复核工作，若检测结果存在争议，应积极协助开展复检工作。
6. 做好检测过程中的安全防护工作，承担因自身操作不当造成的人员安全、设备损坏及环境影响等责任。
[bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc6811]三、勘察依据
3.1本勘察任务书以及建设单位提供的相关设计技术资料
3.2国家、行业及地方现行相关标准规范，行业规程等
3.3 本工程的报建文本以及初步设计方案（如有）
四、主要技术要求
4.1勘察技术要求
4.1.1本次勘探为详细勘探，勘察人应结合现有设计资料，严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行，并提供符合深度要求的详勘报告；
4.1.2勘察人应结合实际情况以及规范规定，科学合理地确定本工程的勘察等级。并在勘察作业前，结合投标技术方案以及工程实际情况编报《工程勘察方案》，经建设单位和设计单位确认后方可实施。工程勘察方案应至少包括如下内容：
(1)工程概述（包括本次勘察任务、目标等）；
(2)项目组织（包括组织机构，人员组成、职责、资格，制度等）；
(3)主要勘察方法和具体指标；
(4)人员及机械设备投入情况；
(5)工程进度计划及工期保证措施（网络图或横道图）；
(6)确保勘察质量及安全的措施;
(7)地质勘察总平面图(勘探点布置图) ；
(8)拟提供分析报告的主要内容；
(9)其他（包括建议或需建设单位配合的事宜）。
五、成果编制及深度要求
[bookmark: _Toc2246][bookmark: _Toc14159]5.1如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给建设单位。
5.1.1工程勘察报告中的图纸部分，至少包括：
(1)勘探点平面布置图；
(2)综合工程地质图或工程地质分区图；
(3)工程地质剖面图；
(4)地质柱状图或综合地质柱状图；
(5)各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表等；
(6)地下水等水位线图；
(7)岩土工程计算简图及计算成果图表等。
5.2需要出具正式物探报告。
5.3任务需要时，可提交下列专题报告：
(1)岩土工程测试报告；
(2)岩土工程检验或监测报告；
(3)岩土工程事故调查与分析报告；
(4)岩土利用、整治或改造方案报告；
[bookmark: _Hlk51337615](5)有关岩土工程问题的专门技术咨询报告等；
(6)抗浮工程专项勘察报告。
5.4工程测量成果应包括但不限于以下内容:
(1) 测量技术报告；
(2) 测量成果比例：1:500地形图，坐标系采用海南海口平面坐标系、独立坐标系以及大地2000分别出具成果，高程系统采用国家1985高程）。
(3) 管线调查资料成果；
(4) 测量成果包括盖章的正式文本资料和对应的电子文件；

5.5土壤氡检验报告；
5.6规范指定的其它专门性文件。
6、 工期要求
    计划工期：30日历天
[bookmark: _Toc3103][bookmark: _Toc32153]6.1确定中标人后15日历天内提交工程物探报告，20日历天内提交地形图；
6.2确定中标人后10日历天内提交勘察中间成果；
6.3确定中标人后30日历天内提交详勘成果；
6.4勘察人应在主体设计单位提交设计条件后10日历天内提交基坑支护及施工降水施工图设计；
6.5确定中标人后20日历天内提交土壤氡检测报告。
七、其他
[bookmark: _Hlk64628553]7.1投标技术文件应结合现行相关标准规范的规定以及本项目实际需要，确定勘探点类型以及拟测试项目类别，并注明理由；
7.2投标技术文件中主要勘察（试验）方法以及勘察（试验）设备的配置应具有针对性和实际指导价值。
7.3本任务书未尽事宜，遵照国家、行业及地方现行相关标准规范的相关规定。
7.4 勘察人负责对地块进行管线摸排工作，包含但不限于及时与产权单位对接、现场调查、必要时与设计单位配合调查，并根据发包人要求提交管线排查成果。后续配合管线迁改设计单位开展相关工作。投标人投标报价时要将管线排查事项相关费用考虑在内，管线排查相关费用不再单独报价（发包人不单独计量和支付）。
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